2009년 3월 수돗물 수질검사 결과

[검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합]	채 수 일	2009. 3. 02.
	공 표 일	2009. 3. 24.
	공 표 자	환경연구사 김채호

정수장 및 수도꼭지의 수질검사 결과는 먹는 물 수질기준에 적합합니다.

철저한 정수처리공정을 거쳐 공급되는 우리시 수돗물은 안심하고 마셔도 좋습니다.

	□ 정수장 수돗물 수질 (전체 55개 항목)
	측정 구분		측 정 항 목			수 질 기 준		측 정 결 과								측정 구분		측 정 항 목				수 질 기 준		측 정 결 과
								몽탄정수장				옥암배수지												몽탄정수장		옥암배수지
	미 생 물 (4)		일반세균			100이하		0				0						1.1-디클로로에틸렌				0.03이하		불검출		불검출
			총대장균군			불검출		불검출				불검출						사염화탄소				0.002이하		불검출		불검출
			분원성대장균군/대장균			불검출		불검출				불검출						1.2-디브로모-3-클로로프로판				0.003이하		불검출		불검출
	건 강 상 유해영향 무기물질 (11)
																소 독 제 및 소 독 부산물질 (8)
			납			0.05이하		불검출				불검출						잔류염소				4.0이하		0.6		0.4
			불소			1.5이하		불검출				불검출						총트리할로메탄				0.1이하		불검출		0.007
			비소			0.05이하		불검출				불검출						클로로포름				0.08이하		불검출		0.0075
			세레늄			0.01이하		불검출				불검출						클로랄하이드레이트				0.03이하		불검출		불검출
			수은			0.001이하		불검출				불검출						디브로모아세토니트릴				0.1이하		0.0006		불검출
			시안			0.01이하		불검출				불검출						디클로로아세토니트릴				0.09이하		불검출		불검출
			크롬			0.05이하		불검출				불검출						트리클로로아세토니트릴				0.004이하		불검출		불검출
			암모니아성질소			0.5이하		0.03				0.02						할로아세틱엑시드				0.1이하		불검출		불검출
																심 미 적 영향물질 (16)
			질산성질소			10이하		0.3				0.2						경도				300이하		24		28
			카드뮴			0.005이하		불검출				불검출						과망간산칼륨소비량				10이하		2.9		3.6
			보론			1.0이하		불검출				불검출						냄새				무취		적합		적합
			페놀			0.005이하		불검출				불검출						맛				무미		적합		적합
	건 강 상 유해영향 유기물질 (16)
			다이아지논			0.02이하		불검출				불검출						동(구리)				1이하		불검출		불검출
			파라티온			0.06이하		불검출				불검출						색도				5이하		1이하		1이하
			페니트로티온			0.04이하		불검출				불검출						세제				0.5이하		불검출		불검출
			카바릴			0.07이하		불검출				불검출						수소이온농도(pH)				5.8～8.5		7.0		6.9
			1.1.1-트리클로로에탄			0.1이하		불검출				불검출						아연				3이하		0.020		0.018
			테트라클로로에틸렌			0.01이하		불검출				불검출						염소이온				250이하		6		6
			트리클로로에틸렌			0.03이하		불검출				불검출						증발잔류물				500이하		20		30
			디클로로메탄			0.02이하		불검출				불검출						철				0.3이하		불검출		불검출
			벤젠			0.01이하		불검출				불검출						망간				0.3이하		불검출		불검출
			톨루엔			0.7이하		불검출				불검출						탁도				0.5이하		0.03		0.04
			에틸벤젠			0.3이하		불검출				불검출						황산이온				200이하		4		4
			크실렌			0.5이하		불검출				불검출						알루미늄				0.2이하		불검출		불검출
	□ 수도꼭지 수돗물 수질
	항 목 구 분			일반 수도꼭지(5개항목)							노후관 수도꼭지(11개 항목)
				일 반 세 균	총대장 균 군		분원성 대장균 군/ 대장균		잔 류 염 소		일 반 세 균		총대장 균 군		분원성 대장균 군/ 대장균		잔 류 염 소		철	동 (구리)	아 연		망 간		암모니 아 성 질 소		염 소 이 온
	기 준			100이하	불검출		불검출		4.0이하		100이하		불검출		불검출		4.0이하		0.3이하	1이하	3이하		0.3이하		0.5이하		250이하
	측정결과	최대		0	불검출		불검출		0.40		0		불검출		불검출		0.40		불검출	0.016	0.042		불검출		불검출		6
		최소		0	불검출		불검출		0.10		0		불검출		불검출		0.20		불검출	불검출	0.015		불검출		불검출		6
		평균		0	불검출		불검출		0.26		0		불검출		불검출		0.30		불검출	0.011	0.025		불검출		불검출		6
	채수지점			시내 35개 지점 (용당1동 외)						시내 노후관 4개 지점 ( 산정동,용해동, 해안동, 대성동)
	※ 단 위 : ㎎/L(총대장균군. 분원성대장균군․대장균: 불검출/100mL, 일반세균: 100CFU/mL, 색도: 도, 탁도: NTU, 맛· 냄새· 수소이온농도 : 없음)

※ 수질검사결과는 목포시홈페이지(www.mokpo.go.kr)→ 산업경제→ 상하수도/환경→ 수질검사결과에 있습니다.

“수 질”에 관한 문의: 061- 270-8351 ~ 4

목     포     시