2010년 상반기 최종방류수 수질현황

* 남해_북항하수처리시설 최종방류수 시험결과 기준에 적합

* 남해하수처리시설 : 고도처리 및 소독시설 운영 중(2009년 준공)

처리공법 : NPR(Nitrogen & Phosphorus Removal)

* 남악신도시하수처리시설 : 고도처리 및 소독시설 운영 중(2007년 준공)

처리공법 : A2O 공법

* 북항하수처리시설 : 고도처리시설 운영 중(2004년 준공)

처리공법 : DNR(Daewoo Nutrient Removal)

*  공공하수처리시설의 방류수수질기준(하수도법시행규칙 제3조제1항제1호 관련)

구 분	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군수 (개/ml)
1일하수처리용량 50㎥이상	10 이하	40 이하	10 이하	20 이하	2 이하	3,000 이하

비고2. 겨울철(12월1일부터 3월31일 까지)의 총질소와 총인의 방류수수질기준은 60㎎/L이하와 8㎎/L이하를 각각 적용

월별	시 설 명	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군수 (개/ml)
1월	남해하수처리시설	8.1	8.5	8.9	13.268	0.609	930
	남악신도시하수	4.4	15.9	4.0	13.873	0.570	150
	북항하수처리시설	6.3	19.0	7.1	29.627	1.547	430
2월	남해하수처리시설	7.1	8.5	7.0	11.368	1.143	99
	남악신도시하수	4.6	15.3	4.5	14.765	0.934	160
	북항하수처리시설	8.4	17.1	7.5	29.227	0.629	360
3월	남해하수처리시설	7.9	8.1	4.5	10.216	1.131	360
	남악신도시하수	4.3	14.7	4.3	14.808	0.357	140
	북항하수처리시설	8.0	14.6	7.6	26.918	0.788	380
4월	남해하수처리시설	8.3	9.8	4.3	11.780	0.868	1,160
	남악신도시하수	3.3	14.8	2.8	13.908	0.649	140
	북항하수처리시설	5.6	10.6	7.8	12.423	0.451	260
5월	남해하수처리시설	8.4	9.0	4.3	14.120	0.713	1,290
	남악신도시하수	2.6	13.4	2.6	10.686	0.628	130
	북항하수처리시설	6.1	13.8	7.4	12.082	1.267	400
6월	남해하수처리시설	6.9	11.1	5.3	15.138	0.398	1,435
	남악신도시하수	2.7	12.8	2.6	10.635	1.172	170
	북항하수처리시설	7.4	13.0	8.1	15.222	1.383	350